Приложение № 4 к договору

теплоснабжения № __

от ________201_ г.

Температурный  график работы тепловой сети с расчетной температурой 1050-700С

| Температура наружного воздуха | Температура в подающем трубопроводе | Температура в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 13 | Остановка котла |  |
| 12 | 60 | 38 |
| 11 | 60 | 38 |
| 10 | 60 | 38 |
| 9 | 62 | 38 |
| 8 | 66 | 40 |
| 7 | 70 | 42 |
| 6 | 74 | 43 |
| 5 | 79 | 45 |
| 4 | 83 | 47 |
| 3 | 87 | 48 |
| 2 | 91 | 50 |
| 1 | 95 | 51 |
| 0 | 99 | 53 |
| -1 | 103 | 54 |
| -2 | 105 | 55 |
| -3 | 105 | 55 |
| -4 | 105 | 54 |
| -5 | 105 | 54 |
| -6 | 105 | 53 |
| -7 | 105 | 53 |
| -8 | 105 | 52 |
| -9 | 105 | 52 |
| -10 | 105 | 51 |
| -11 | 105 | 51 |
| -12 | 105 | 50 |
| -13 | 105 | 50 |

Теплоснабжающая организация:		            Потребитель тепловой энергии :

Генеральный директор					Руководитель

______________К.Д.Аитов				_____________Ф.И.О.

«____»_______________ 201__ г.                                      «____»______________ 201_ г.